제목: 스팀배관에 스텐레스 배관을 사용하면 안 되는 이유.

Stainless(스텐레스), 그 어원은 Stain(더러움) less(없음)으로 더러움이 없다 즉, 녹슬기 어려운 강이라고 하는 뜻으로 이름이 붙어진 듯 합니다.

STS(옛날표현 SUS)의 온도에 대한 성질을 말하자면 STS304 및 316기준으로 인장강도 53kg/㎟,허용응력 13.2kg/㎟로서 일반 배관에 비해서 허용응력이 높은 재질입니다.

그러나 사용온도와의 관계는 -196℃에서부터 +40℃까지는 허용응력이 변하지 않다가

구분	온도 별 허용응력 (kg/mm2)				가격
	-196℃～+40℃	75℃	100℃	150℃
STS 304	13.2	11.8		9.9	1 (기준)
STS316(L)	13.2	12.7	12.3	10.9	2 배
비고	- 인장강도(kg/㎟) = 허용응력 × 4 - 열팽창율 = 보통강의 약1.5배 (태화스텐) - 대동소이하나 온도가 상승하면서 STS 316L의 허용응력 값이 다소 높음을 알 수 있으며, 가격은 많은 차이를 나타내고 있습니다.

허용응력 값이 내려간다는 이야기는 재료의 버팀력이 낮아진다는 이야기 입니다.

스테인레스 계열의 재질은 저온에서는 강하지만 고온에서는 점차 약해지는 것을 알 수 있습니다.

따라서 증기의 배관이나 보일러의 연관에는 STS계열의 재질을 사용할 수 없습니다.

사용시에는 용접부나 곡관부위에서 크랙이 발생합니다.

증기배관으로 사용시에는 반드시 압력배관용 탄소강관(SPPS)을 사용해야 합니다.

SPPS계열의 배관은 350℃까지는 허용응력이 변함이 없고 용접성이 좋기 때문입니다.

-간혹 부식 및 위생관계로 에너지사용자가 스테인레스를 요구하는 경우가 있습니다.

이 경우 고온용인 STS 329 J1 TP, sts 40-316L 를 사용하면 됩니다.

이 재질은 일반 STS보다 Cr의 함량을 높이고 Ni의 함량을 줄여 고온에 견디도록 합금을 한 재질입니다.

이 경우 제조단가(투자비)가 높아지는 당연지사이므로 고려하여야 할 것 입니다.

표: 파이프 별 단가 비교표

80A(80mm) Pipe 비교		단가/본	비고
SPPS (압력배관용탄소강) -흑관	Sch 20	46,927원	1(기준)	070-7122-9911-4 (010-3937-8002)문의 -일반적으로 스팀배관에 사용
	Sch 40	66,427원	1.4배	-고압 또는 특별한 경우 사용 -유지관리 및 수명연장을 고려.
sts 316 (L)	Sch 20	348,000원	7.4배	02-2634-9494(0415) 태화스텐 문의 -해수에 강해 주로 선박용으로 사용
sts 316 (L)	Sch 40	476,000원	10.1배
sts 329 Ji TP sts 310 S	Sch 40	960,000원	약20배	-수입품 -sts316(L)대비 약2배 (02-2068-4898)

정리

-경제적인 면에서 그리고 관리적 측면에서의 반복된 열응력으로 인한 크랙이 발생되어 인력손실의 가증이    우려되므로 스테인레스 배관을 사용하지 않은 것이 좋을 듯 싶습니다.

-용도에 맞지 않는, 지나친 투자야 말로 낭비요소라고 할 수 있습니다.

-잘못된 것을 개선하는 것도 중요하겠지만, 잘못될 것을 미연에 방지하는 것이 더 중요하다고 생각됩니다

-제 의견입니다.